自动软水机保养与维护

1：软水机的进水压力不得低于3公斤；不得高于6公斤。

2:每星期用测试粉检查一次所产软水是否很格达标。

3：每十天给盐桶内加30公斤工业粗盐（注意不得用含碘盐）

4；软水机长期使用；每十二个月更换一次石英砂；软水塑脂；活性炭等。（可以自己换，也可找厂商更换）

5；软水机的排废管必须排入废水沟；不得再次利用。

6；软水的检测；用干净透明的矿泉水瓶，先清洗干净；灌入100毫升被测试软水；然后用测试瓶内的小瓢舀平平的一瓢测试粉导入被测水中；在盖好瓶盖摇晃数下；观看被测水的颜色；若呈蓝色；表示合格；若呈红色；则为硬水；不合格；需要加盐再生；直到产出软水为止。